宽压精密稳压电源

使

用

说

明

书

（内附保修卡）

扬州华翔电子有限公司

- 稳压器概述及主要技术指标

- 如何选购稳压器的使用功率

- 稳压器实地安装及使用说明

- 稳压器常见故障及排除方法

- 常用规格输出电流表及附解

警告用户

欢迎您选用本公司生产的高精度宽压精密稳压电源，使用前请详细阅读本说明书，在对本产品性能充分了解的情况下正确使用，并妥善保管本说明书，以供后参考。谢谢合作。

、概述及主要技术指标

（一）、概述

随着我国工业的发展，人民生活水平不断提高，用电设备设施不断增加，电力供应不能及时满足高速增长用电的需要，特别是夏季用电高峰，电压波动极为频繁，致使工矿企业用电设施和家庭用电电器长期处于欠压状态运行，严重影响电器的安全和使用寿命。

本产品稳压精度高、调整时间快、损耗小、可长时间工作、允许1.6倍额定容量的瞬间过载。并具有过电压、欠电压、过电流保护，安全可靠。适用家庭、工矿企业、机关、科研单位、实验室的精密仪器供电，是一种理想的交流稳压电源。

JWP、TND、DBW系列单相宽压精密稳压电源和SJW、SBW系列三相宽压精密稳压电源是由接触式调压器、取样控制电路、伺服电机等主要部件组成。当市电电压不稳定或用户负载变化引起电压波动时，取样电路将电压变化信号经处理送伺服电机，使其带动接触式调压器碳刷相应移动，来保证输出电压稳定。

- 主要技术指标

- 系列型号含义

JWP单相、三相宽压精密稳压电源

TSD豪华型壁挂式高精度宽压精密稳压电源

DBW单相、SBW三相大功率补偿式自动交流稳压器

- 基本技术指标（见下表）

| 项目 | 单相 | 三相 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压范围 | 140-260V | 三相四线相电压140V-260V线电压280V-450V |
| 输出电压 | 220V或110V 输出110V10KVA | 三相四线相电压220V线电压380V |
| 过压保护值 | 250±4V带P型 | 相电压250±4V |
| 稳压精度 | ±2.5% |  |
| 频率 | 50-60HZ |  |
| 波型失真 | 无附加波型失真 |  |
| 负载功率因数 | 0.8 | 0.8 |
| 调整时间 | <1秒(电压输入变化10%时) | <1秒(电压输入变化10%时) |
| 温升 | 温升<60℃(容量满负荷条件) | 温升<60℃(容量满负荷条件) |
| 延时时间 | 短5秒±2秒带P型长4-8分钟 | 短5秒±2秒带型长4-8分钟 |
| 耐压强度 | 1500V 1min | 1500V 1min |

（二）导购参考

如何选购稳压器的使用功率：

- 稳压器所标输出功率是最大功率。家用电器的标称功率是指有功功率，而冰箱、空调、水泵等感性负载在启动瞬时间电流很大，因此电冰箱、空调、水泵按功率x（3～5倍）。

例如：3匹美的空调（220V用电）

1匹等于0.75千瓦*3匹=2.25千瓦*3倍感性负载启动电流=6.75千瓦以上稳压器适用。(美的维修安装技师推荐选用8KVA稳压器)

- 以专业水电安装技师及工厂专业电工、工程师和稳压器使用功率算法：一般工业设备按额定功率至少乘以2倍以上使用功率，当使用在具备电机运转设备、大电流启动装置及冲击性负载设备上时，应选择3倍以上容量的稳压器，以免启动电流过大，供电线路降压而无法正常工作。

例如：某一工厂的汽泵机（380V用电设备）

某电机功率为7.5千瓦，然而它开始运转冲击作功时浪涌电流过到电机功率的3倍以上，所以必须选择大于其功率3倍的稳压器。

3、 0．5—3K稳压器选择输出电压110V时，则输入容量不能超过额定容量的40%，当输出端需110V和220V同时使用时输出容量应在额定容量的50%，以免过载。

4、 输入电压低198V（三相以相电压为准）时要按输出容量曲线（见图1）降功率使用，即稳压器功率因输入电压过低而功率下降。

图（1）输出容量曲线图：

P：输出容量       Ux：额定输入电压范围下限值  U：输入电压

Pe:额定输出容量   Us：额定输入电压范围上限值

5、 三相稳压器输出220V和380V同时使用时每相负载电流总和不得超过其每相额定值，三相负载应尽量均衡。注：三相稳压器总额定功率除以3等于每相额定值。

例如：三相15KVA稳压器以三相四线制用于单相220设备，其三相每相的功率为5KVA。

（1）稳压器的使用负载电流参考第7页。

（2）输出功率过载不允许超过时间，见下表：

| 过载（%） | 不允许超过的时间（分） |
| --- | --- |
| 20 | 60 |
| 40 | 32 |
| 60 | 5 |

特别提示：

选购时按用电设备额定功率、开机浪涌电流、感性、容性等负载情况选择稳压电源输出功率时要留有足够的余量，用于冲击性负载时余量应更大。

警告用户：

选购稳压器的使用功率可按以下因素参考计算：

使用设备额定功率+使用电流+输入电压过低稳压器功率折损+使用余量等情况来选购稳压器的功率。

注：因电网电压情况各异      以上数据仅作参考

(三)实地安装及使用说明

以下操作敬请务必由专业电工人员完成。

- 单相1.5KVA以下的稳压电源用熔断器做过载或短路保护，单相2KVA以上及三相稳压电源，用断路器做过载或短路保护。

- 使用前先检查电网电压应在本机允许的输入电压范围内，再按照该机相线及零线标志接线，再接上接地以后把本机接入电网。

- 打开电源开关，稳压电源的“工作指示”灯亮，表明稳压电源工作正常，面板上的输出电压表应指示220V。

- 开启用电设备电源开关。

- 遇到电网故障或输出电压过高使用电设备工作不正常，应及时关闭稳压电源及用电设备的电源开关。

- 如有必要，用户可调整输出电压，控制线路板上可变电位器顺时针转动，输出电压升高，逆时针转动，输出电压降低。

- 单相2KVA～10KVA由于采用接线端子接线，请务必按接线指示拆下行螺丝接线，切记上行螺丝勿动。输入输出导线应采用单根铜质导线，并尽量拧紧螺丝，经防止连接处发热。

- 单相10KVA以上及三相稳压器一般采用接线柱接线，接线如有松动现象务必紧固；先接输出线，再接输入线，紧固后通电。

- 延时功能使用：短延时3～8秒，长延时4～8秒启动工作，如总开关按钮启动不了稳压器，请选择短延时启动工作，因长延时需4分钟以上方可启动控制接触器。

- 缺相保护作用：缺相保护开关开表示三相缺相不启动；缺相保护关，表示无保护状态。

- 如带输入电压输出电压按钮，只需按指示选择即可。

- 三相带输入、输出电压按钮，按下及不按分别指示AB及AC相电压应为380V。

安装特别指示

- 单相电网用电输入在稳压范围后用电压表测量在输出220（正负2%）时即可正常工作。

- 三相四线制输入后，以相测量法确定在稳压范围内之后开机，分别以电压表测量，每相输出为220（正负2%）时即可打开用电设备开关，正常工作。注：（或转动电压转换开关，观察三相电压均为正常输出即可投入运行）。

注：如果无输出或三相缺相，请参照第5、6页常见故障排除或电询经销商。安装使用后，参照第7页使用功率负载电流值是否正常，稳压器是否正常运转，工作几小时后关掉总电源检查一下线包是否温升过高。

注意事项：

  - 安装、接线、调整等带电工作，必须由电工来操作，避免在接线，调整时触电和损坏稳压器。

  - 按稳压电源功率合理选择输入、输出导线的截面积，尽量减少线路中功率损耗。

  - 稳压器通风散热应良好，切忌任何物品挡住，盖住散热孔，阻碍电源散热，以致引起稳压器过热。如温升过高，请置冷却设备风扇（一般大型稳压器已安装冷却设备）。

  - 定期消除机内灰尘，保持齿轮线圈磨面及碳刷的清洁，长时间工作后碳刷磨损时要调整碳刷与线圈接触压力使其接触良好，避免跳火。

  - 为确保自身安全，外壳应接地。

注：安装使用不详之处，敬请垂询经销商。

(四)常见故障排除方法表

附表：（下列取自实地安装调试之实例，签以参考）

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 稳压器 不稳压 | - 电机齿轮与转动臂齿轮不吻合，自作自或咬住，致电机不转动或电机自运行不能带动碳刷臂作稳压输出（可见输入电压变化，但碳刷不动、无输出电压）； - 伺服机构出故障； - 输入电压超出稳压范围。 | - 调整电机架上的电机齿轮与碳刷臂齿轮之间的吻合后用手转动一圈顺滑即可。 - 电机输入有电压，但不运行，更换电机。 - 如果电机没有电压则应检查微动开关和线路板调节保护线路上的微调电阻，如果故障还未清除，就应修复或更换线路板。 |
| 稳压器能稳压，但稳压值偏移，输出电压下降 | - 电压微调电位器变化； - 电压表读数不准确； - 输出功率不够，线路降压或输入电压过低。 | - 调节电压微调电位器； - 更换或修复电压表； - 减少负载。 |
| 稳压器无输出电压 | - 主线路开路即运输断开； - 线路板上断电器插件，运输中震松； - 开关跳闸； - 熔断管烧掉（1.5K单相以下）。 - 输出电压表坏掉； - 输出端B系列交流接触器不启动。 | - 接通主线路，检查线头是否有焊接不实，特别注意两线包之中暗主线路在运输中极易出现断开现象； - 插件对准孔插入，一定要坚固吻合； - 减少负载容量； - 用小螺丝直通保险插座插入熔断管； - 更换输出电压表； - 先检查交流接触器上端是否有输出电压，有但不吸合，则更换交流接触器，亦可能是线路板上继电器问题。 |
| 稳压器自动关机 | 输入电压不在范围，过压欠压保护功能启动 | 一般等输入在范围内后开机工作，如使用功率较小，可不用保护功能，即交流接触器两端之主线（慎用） |
| 稳压器不时发出机械转动噪音和电机转动声音 | 由于输入电压变动频繁，稳压器频繁地做电压调整。 | 只要输出的电压是稳定的额定电压，稳压器的工作是正常。 |
| 输出电压表不停地来回摆动而且碳刷处产生火花 | - 碳刷与线圈平面接触压力太小； - 碳刷严重磨损 | - 用细锉刀或砂纸处理干净线圈和电刷，然后调整碳刷压力。 - 更换新的碳刷。 |
| 稳压线圈烧坏 | 负载太大，超过稳压器的负荷能力； | 更换线圈特别注意线圈的安装位置和输出电压等问题（出现此情况一般是功率不够应考虑选用输出额定功率大一点的稳压器）。 |
| 三相转换无输出或少一相输出 | - 输出缺相； - 控制线路板不工作； - 控制线路板在保护状态； | - 正确输入A、B、C相，原三相四线制。 - 控制线路板掉线或自身损坏，应修复或换新。 - 输入相线电压超出稳定范围，调整输入方可。 |
| 用户输入电源开关跳闸 | - 开关电流数小； - 漏电值太小（只要稳压器上的电源开关不跳闸，必是总柜输入开关故障） | 换大电流，漏电值大的输入电源总开关或输入稳压器的电源可直接从总柜接。 |
| 稳压器上的电源开关跳闸 | - 输入电流太大超出负荷； - 稳压器输入线接错； - 如输出使用功率正常高分断断路器开关故障或额定电流不对。 | - 选用功率大的稳压器； - 正确接好稳压器输入线； - 更换或选用合适的高分断电源开关。 |

注：稳压器正常工作后，开启用电设备如出现严重的输入线路电压大幅度降压问题。

例：输入是220V的，一开启用电器则降为150V以下，此时不计电流，所用电器如不能工作，务必更换大一点额定容量的稳压器，此情况一般出现于前方变压器容量太小，线路太繁琐的地方或来线遥远及线路截面积太小所导致输入损耗。

注：当市电电压经常在稳压器输入电压下限（＜140V＝或上限（＞260V）时，限位微动开关经常受碰触，易发生控制失灵。这时稳压器不能调压或只能调高（或只调低），应先检查微动开关是否损坏。

以上操作务必由专业电工人员操作，不详之处可直接与我们联系

（五）型号输出电流表及附解

常用型号最大额定输出电流表，不详电询

JWP

JWP

特别提示：

    - 以使用电流大小来计算稳压器的使用功率，并不是十分准确的，虽然可以显示使用负载电流和用电冲击作功时的电流值，但从容性负载来说，以电流值使用计算，则显得片面，举一个实例：

例：某进口电脉冲火花机（三相用电，其标称功率为20KVA，输入线电压320V不能工作）。厂方工程师选购50KVA稳压器后正常工作，使稳压器输出电流表，电流值无显示，电流表测试只有几安培。

    - 但不容置疑的是稳压器的使用电流不能超过机型号所标最大额定输出电流，一般以最大额定功率输出电流值的80%使用为稳妥，如冲击性电流则为额定电流值的50%为准。

    - 由于电网不同及客户所用设备、仪器各有所异，可能使用中并无电流或与使用功率极不相称的电流值显示，用户尽可放心使用。

    - 三相稳压器如用于单相用电设备，三相用电应尽量平衡，如出现一相电流超出额定输出电流80%，应禁止使用，减轻此相负载，让另外两相分担，如是三相稳压器用于三相设备的则不应超过最大额定输出电流为佳。

    - 三相稳压器最大额定输出电流是指每一相电流。

保修卡

保修卡

凡属于本厂经销JWP交流宽压精密稳压电源享受保修（自购买之日起五个月内免费保修）但属下列情况之一者不予享受免费。

一、使用不当造成故障者

二、运输中损坏者

三、自行拆卸造成损坏者

四、保修卡遗失不补、经保修单位盖章有效。

购买日期﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

购买地点﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

发票号码﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

产品名称、规格﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

保修单位﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

保修地址﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

凡属于本厂经销