扬州华翔电子有限公司

JJW、JSW系列交流稳压电源

使用说明书

JJW-1～20KVA

JSW-3～60KVA

扬州华翔电子有限公司

YANGZHOU HUAXIANG ELECTRONICS CO．，LTD．

目   录

- 概述…………………………………………………………………3

- 使用场合……………………………………………………………3

- 工作原理……………………………………………………………3

- 技术性能……………………………………………………………3

- 产品性能……………………………………………………………4

- 使用与维修…………………………………………………………4

- 规格尺寸……………………………………………………………5

- 《质量保证卡》、《用户资料表》、《维修记录表》……………5

一、概述

JJW系列精密净化型交流稳压器是我厂开发的新产品，与国内同类产品相比，在电路结构、动态稳定、负载适应性、抗干扰功能于一体，除具有优良稳压性能外，还能有效地抑制市电中的尖峰干扰，是电子计算、复印机、医疗器械、音像设备、校验设备、各种电子仪器及自控系统等理想的供电设备。

JJW、JSW系列交流净化稳压电源，它集稳压与净化为一体，采用正弦能量分配稳压技术，具有稳压精度高，动态响应速度快、失真小、负载适应能力强、抗电磁干扰能力强等显著特点，并且能对电网各种噪声和尖峰电压起到很好的吸收及抑制。

二、使用场合

大中院校 工矿企业 邮电通讯 铁道运输 医疗卫生 计量检测 银行系统 精密仪器 检测设备

三、工作原理

在下图中，B1为自耦变压器，其抽关关头（B点）接输入电源（UI）相线，铁芯电感L1及双向可控硅S接B1下端（A点）。 JJW系列精密净化型交流稳压器电源采用先进的正弦能量分配技术，当市电电压或负载波动引起输出电压Uo变化时，通过采样电路、比较器及触发器控制双向可控硅器件的导通角度，改变电流I2、I1，进而改变补偿电压△U的大小及相位，从而达到稳定输出电压的目的。电感器L1、三次谐波揩振支路L2、五次谐波振支路L3、C2是改善电流I1及输出电压波形的重要器件。锯齿波发生器用于与A点电压严格同步，以保证输出电压的稳压性。

四、技术性能

|  | 1.输出额定功率：单相：1、2、3、5、10kVA 三相：3、6、9、15、30kVA 2.输入电压范围：单相：220V±16%（185-255V） 三相：380V±16%（320-442V） 3.输入频率：50±1Hz 4.音频噪声：<50dB 5.稳压精度：<±1%(含负载效应） 6.响应时间：<0.1s 7.输出电压：（相电压）AC220V（可调±10%） 8.整机效率：>90% 9.尖峰干扰抑制：输入1000V、10uxS尖峰脉冲，输出残压小于40V。 10.负载功率因数：0.8 11.输出电压失真度：≤3% 12.绝缘电阻：>10MΩ 13.耐压：AC1500V/1min 14.过电压保护值：245±5V 15.工作方式：长期连续工作。 16.工作环境：温度-5℃-40℃，湿度<90%(25℃) |
| --- | --- |
|  | 五、产品性能 |
|  | 输入电压; 单相联180V-250V; 三相310-430V. 输出电压; 单相220精度1%; 三相380V精度1%. 频率; 50Hz±2Hz. 过压保护值; 246±4V; 三相426V±7. 负载效应; ≤±0.5%. 抗电强度; 1500V/min. 效率; >90%. 波形失真; <5%. 响应时间; 20ms-100ms. 尖峰吸收; 输入500V-13us输出≤5V. 环境温度; -10℃— +40℃. 绝缘电阻; 2MΩ. |

六、使用与维修

|  | 1.本机后面装有输出端子（插座），根据本机功率大小选择合适截面的导线作输出线。 2.按电工标准连接相线、零线和地线。 3.开启电源开关。工作指示灯亮（绿色），微调“电压调节”旋钮使电压表指示220V，再接负载。这时输出电流不得超过最大输出电流值。 4.如遇保险丝损坏，更换时请选用电流规格相同的熔体，以策安全。 5.本机有过压保护装置，当开机或工作中出现过压保护动作时（而板红灯亮）并声音报警，这时可能输入电压过高或机内有关电路故障，可以通过“电压调节”电位器观察输出电压是否可调，如不能恢复正常应停机修理。 6.本机应放置在干燥通风的场所，并应经常检查其工作是否正常。 7. 如本机发生故障，应送本厂或由有维修经验的人员进行修理。 |
| --- | --- |
|  | 七、规格尺寸 |
|  | JJW系列精密净化稳压器 |
|  | 规格型号; 1KVA; 2KVA; 3KVA; 5KVA; 10KVA; 15KVA; 20KVA. 产品尺寸; 40×17×29; 40×17×29; 48×22×42; 32×34×57; 73×43×43; 85×53×53; 85×53×53. 重量(KG); 14; 19; 33; 40; 75; 98; 120. |
|  | JSW系列精密净化稳压器 |
|  | 规格型号; 3KVA; 6KVA; 9KVA; 15KVA; 20KVA; 30KVA; 60KVA. 产品尺寸; 40×17×29; 40×17×29; 48×22×42; 48×22×42; 64×56×114; 64×56×114; 98×67×170. 重量(KG); 14; 19; 33; 40; 135; 160; 205. |

八、质量保证卡、用户资料表、维修记录表

质  量  保  证  卡

JJW、JSW稳压电源出厂前为确保品质优良，必须严格检查。本公司向用户保证在此保证卡内所列明的机器性能良好、机件完整。提供一年免费保修服务，保修条例如下：

（一）由购买机器一年保用期内，机件如有损坏和发生故障，经本公司技术人员检查证实，该机属正常使用下发生者，将提供免费修理及更换零件，损坏件归本公司。

（二）本保证卡内所列明的机器在下列情况下，保修期会自动失效。

- 更改公司商标；

- 因错误操作、疏忽使用、不可抗拒的因素而导致损坏；

- 非本公司技术人员擅自开机修理、改装或涂改、除去机号或封条；

- 不按原厂提供的安装指示安装。

（三）请妥存此卡，并于修理时出示本证及购机收据（发票）予技术员查阅。

用  户  资  料  表

用户单位 联 系 人 用户地址 联系电话 经销单位 邮政编码 产品型号 本机号码 购机时间 经手人员

维  修  记  录  表

| 日 期 | 维 修 种 类 | 摘 要 | 维 修 员 | 用 户 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写用户资料后，复印一份并加盖公章后立即寄回本公司市场部存档。

扬州华翔电子有限公司

扬州市文汇西路安兴大厦           邮编：225009

销售热线：（0514）7898458 7898468

技术支持：（0514）7898111         传真：（0514）7898478

http://www.china-power.cn   E-mail:sales@china-power.cn