通信模块技术说明书

TH48T50型  AC/DC  48V/50A

石家庄通合电子有限公司

- 技术指标

| 项 目 | 指标 |  |  | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小 | 典型值 | 最大 |  |
| 输入电压范围（VAC） | 160 | 220 | 270 | 输出54VDC，满载 |
| 输出可调范围（VDC） | 48 | 54 | 60 | 输入220VAC, 满载 |
| 稳压精度 | 0.2% |  |  | 输出48～60 VDC,10～100%负载，输入160～270VAC |
| 稳流精度 | 0.3% |  |  | 输出48～60VDC,100%负载，输入160～270VAC |
| 动态响应 | 100μS |  |  | 额定输出20～75%负载跃变 |
| 输入功率因数 | 0.99 |  |  | 输出54VDC，满载 |
| 充电机效率 | 90% | 92% | 91% | 输出54VDC,50A/25A |
| 最大可闻噪声（dB） | 50 |  |  | 满载，环境噪音40dB |
| 存储温度（℃） | -40 | 25 | 60 |  |
| 工作环境温度（℃） | -10 | 25 | 45 | 输出54VDC,50A/25A |
| 峰峰杂音（mV） | 200 |  |  | 额定输入输出，阻性负载 |
| 电话衡重杂音（mV） | 2 |  |  |  |
| 并机不均流度 | ±2% |  |  | 额定输入输出，自主均流 |
| 启动延时（秒） | 3～8 |  |  |  |
| 内部散热器温升 | ≤20℃ |  |  | 环境温度45℃ |
| 负载等级 | Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作 |  |  | 在充电浮充电电压范围 |
| 自动限流特性 | 输出电流超过105%额定电流 |  |  | 恒流保护，输出电流不会增大，直流电压下降 |
| 输出过压保护 | 输出电压超过60±1VDC自动停止输出,以防损坏设备 |  |  | 模块保护，无输出 |
| 输出短路保护特性 | 任何输入电压、输出电压、负载状态下，输出因故障短路 |  |  | 模块保护，无输出 |

石家庄通合电子有限公司             TEL：0311―6079941          FAX：0311―6039664

第二章   模块构成

一、模块工作原理及技术特点

桥式     有源     DC/DC      输出

交流  E M I     整流      PFC     多谐振      滤波   直流输出

输入                              功率变换

过温      多 谐 振 控 制 回 路     反馈         均流

保护                               采样         控制

过压

过流

保护

本模块采用“谐振电压型双环控制方式”，具有即时控制、前馈补偿功能，同时又具有谐振式电路高效率、高可靠性、低干扰的显著优势。本模块还采用“无损吸收的有源功率因数校正电路”，从而使功率因数高于0.99。

二、模块外观

WORK  R.FA  O.T

工作  故障  过温

V.ADJ

电压调节

φ7

9

67.5

135

散热风机

ELCOM  DL29T

组合接插件

76

螺丝固定孔

7.5

18.5

三、模块安装

TH230D10型AC/DC 220V/10A电力模块组合接插件(DL29T)线号定义

●2  ●1

●4  ●3

●7 ●6 ●5

●10●9 ●8                   向上

●13●12●11

●16●15●14

●19●18●17

●22●21●20

●25●24●23

●27 ●26

●29 ●28

| 端子号 | 插针 | 规格 | 定义号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准针 | 12#（4mm2） | DC+ | 54V输出+ |
| 2 | 标准针 | 12#（4mm2） | DC- | 54V输出- |
| 3 | 标准针 | 12#（4mm2） | DC+ | 54V输出+ |
| 4 | 标准针 | 12#（4mm2） | DC- | 54V输出- |
| 10 | 标准针 | 20#（0.5mm2） | GND | 地 |
| 11 | 标准针 | 20#（0.5mm2） | Control+ | 遥控开关机+12V |
| 12 | 标准针 | 20#（0.5mm2） | Control- | 遥控开关机-12V |
| 13 | 标准针 | 20#（0.5mm2） | Share | 均流 |
| 15 | 标准针 | 20#（0.5mm2） | Fail1 | 故障外送 |
| 16 | 标准针 | 20#（0.5mm2） | Fail2 | 故障外送 |
| 18 | 标准针 | 20#（0.5mm2） | PWM+ | PWM+ |
| 22 | 标准针 | 20#（0.5mm2） | PWM- | PWM- |
| 26 | 标准针 | 12#（2.5mm2） | G | 输入接地线 |
| 28 | 标准针 | 12#（2.5mm2） | L | 输入220V火线 |
| 29 | 标准针 | 12#（2.5mm2） | N | 输入220V零线 |

备注：未注明的端子，为空，不接线。

四、模块外形尺寸

135

203    225

18.5

83.5  76

346

24.5

128