矿用高压橡套电缆

6kv矿用高压橡套软电缆  
1、 型号及名称： UGF-6000V矿用高压橡套软电缆 
UG-6000V矿用高压橡套软电缆 
 
 
2、执行标准： TLL/J30--2000 
10kv矿用高压橡套软电缆  
1、 型号及名称： UGF-10000V矿用高压橡套软电缆UGF-10kV矿用高压橡套软电缆
UG-10kV矿用高压橡套软电缆 
 UG-10000V矿用高压橡套软电缆 

 
2、执行标准： TLL/J30--2000 
3、用 途： 交流额定电压6000伏及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。 
4、使用特性： 电缆的额定电压为6000伏； 
电缆的长期工作温度为+65℃。 
电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 
5、电缆的规格应符合表1规定 
5、电缆的规格应符合表1规定 
 
芯数×截面 
mm 2  导体结构 
根数/线径 
mm  绝缘标称厚度mm  护套标 
称厚度 
mm  标称外 
径mm  电线主芯 
直流电阻 
欧/千米， 
≯  
主线芯  地线芯  
3×6+1×6  84/0.30  4.5  1.4  6.0  40.3  3.30  
3×10+1×10  84/0.40  4.5  1.6  6.0  43.8  1.91  
3×16+1×16  126/0.40  4.5  1.6  6.0  46.8  1.21  
3×25+1×16  196/0.40  4.5  1.6  6.0  49.3  0.78  
3×25+1×16  276/0.40  4.5  1.6  6.0  52.0  0.554  
 
 
6、技术性能： 
20℃时导体直流电阻见表1。 
成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20℃，应不小于100兆欧。 
成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。 
7、交货要求： 
电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m 
短段电缆交货，其交货数量应不超过交货总长度的10％ 
长度计量误差应不超过±0.5％。